# Landis & Gyr – Dialog

1

2

1

3

6

4

5

## Popis elektroměru

- LED diody s uvedenou vnitřní konstantou elektroměru. Slouží ke kalibraci a jako kontrola činnosti elektroměru. Pokud trvale červeně svítí, je v elektroměru přítomné alespoň jedno fázové nebo sdružené napětí, ale elektroměr neregistruje žádnou energii.
Pokud LED diody blikají, je rychlost blikání přímo úměrná velikosti měřené energie.

- Rozhraní pro optickou hlavu odečtového terminálu.

- Tlačítka pro přístup k dalším registrům elektroměru.

- Seznam nejdůležitějších registrů elektroměru.

- Proudové a napěťové převody, velikost impulsních výstupů a konstanty pro energii a výkon.

- Šipka nad těmito symboly označuje právě platný tarif. Vždy platí, že T1 je nejvyšší tarif dané sazby.

Zobrazované registry v automatickém režimu

| 1.8.0. | čin. Energie A+ |
| --- | --- |
| 2.8.0. | čin. Energie A- |

## Přepnutí elektroměru do manuálního zobrazení registrů

Pro přepínání zobrazovacích režimů elektroměru slouží dvě tlačítka vpravo od displeje.

Vždy se musí vycházet z automatického zobrazovacího režimu. Pokud si nejste jisti, v jakém stavu se elektroměr nachází, stiskněte krátce obě tlačítka najednou. Tím elektroměr přejde do automatického režimu.

Nyní stiskněte spodní tlačítko. Objeví se test displeje – rozsvítí se všechny symboly na displeji. Dalšími stisknutími tlačítko budete přepínat mezi položkami menu. Ty jsou tyto:

Std_data	menu pro přístup na další registry elektroměru

End		funkce pro návrat do automatického režimu (to samé jako stisk obou tlačítek najednou)

Pro manuální zobrazení registrů zvolte tedy funkci Std_data. Pak znovu stiskněte jedno z tlačítek a podržte jej cca 2 vteřiny. Na displeji se musí objevit první registr. Pak můžete tlačítko uvolnit.

Nyní můžete pomocí tlačítek přecházet v seznamu registrů nahoru a dolů.

Pro ukončení prohlížení je potřeba dolistovat na konec seznamu, kde je funkce End nebo stisknout současně obě tlačítka. Funkci End opět vyvoláte podržením jednoho z tlačítek na cca dvě vteřiny.

## Seznam nejdůležitějších ručně zobrazovaných registrů -  Std_data

| 1.6.0. | měsíční maximum |
| --- | --- |
| 1.6.0.xx | předhodnota |
| 1.8.0. | čin. Energie A+ |
| 1.8.0.xx | Předhodnota A+ |
| 2.8.0 | čin. Energie A- |
| 2.8.0xx | Předhodnota A- |
| 5. 8.0. | jal. energie – induktivní Q1 |
| 5. 8.0.xx | předhodnota |
| 6.8.0 | jal. energie – kapacitní Q2 |
| 6.8.0.xx | Předhodnota |
| 7.8.0. | jal. energie – induktivní Q3 |
| 7.8.0.xx | Předhodnota |
| 8. 8.0. | jal. energie – kapacitní Q4 |
| 8. 8.0.xx | předhodnota |